VIII-EVALUATION DE L’ETAT DE L’OUVRAGE

VIII-1-Introduction

Après  nos multiples visites et inspections du bâtiment (inspections visuelles et auscultations non destructives) et l’analyse analytique sismique et plastique de l’ouvrage, et ce dans le but d’évaluer un l’état actuel du bloc nous avons constaté ce qui suit :

VIII-2-Diagnostic de l’ouvrage :

D’après l’inspection visuelle de l’ouvrageen question et l’auscultation non destructive (scléromètre) nous avons conclu que notre ouvrage est dans un état acceptable. Néanmoins il a été constaté :

- Des fissures au niveau de la maçonnerie

- Pénétration d’eau par la dalle terrasse

- Relâchement des revêtements (enduit en ciment)

- Corrosion de quelque  armatures aux niveaux des nervurés du 4èmeétage.

Mais une intervention  d’équipe d’entretient est obligatoire pour réparer les défauts  constatés surtout le traitement du problèmede l’étanchéité.

### VIII-3-Vérification de sécurité des éléments principaux

On a vérifié  le dimensionnement des éléments structuraux de notre bloc ainsi leurs ferraillages et la stabilité de la structure conformément aux recommandations de l’ R.P.A.99/2003

- le ferraillage minimum selon l’RPA99/2003 du poteau de 4ème étage n’est pas respecté

- l’absence du voile périphérique au niveau des fondations

- la condition de rigidité n’est pas vérifiée pour la semelle S2  (BAEL 91)

- la condition d’homothétique de l’amorce poteaux et semelle (a/b =A/B)  n’est pas respectée.

VIII-4-Analyse sismique du bâtiment

Pour vérifier la stabilité de la structure vis-à-vis des charges extérieur tel que le séisme on a effectué une analyse analytique sismique de ce bloc:

- le bloc est situé en zoneIIa moyenne sismicitéavec une hauteur de plus de 14m, le système de contreventement qui peut reprendre la totalité des sollicitations horizontales et verticales est un système de contreventement mixte assuré par des voiles et des portiques ou noyau en béton armé  d’aprèsl’ RPA99/2003 .

- le période calculée par la méthode modale spectrale (SAP2000)de ce bloc est supérieur au période fondamentale exigé par RPA99/2003 .

VIII-5-Analyse plastique

L’analyse plastique des différents portiques transversaux et longitudinaux de notre structure a permet de déterminer les moments résistants ainsi la comparaison de ces derniers avec les moments induits par les charges extérieurs.

L’emplacement et Lenombre de rotules plastiques produites après l’application des charges horizontales (séisme) et verticales (charges permanentes et d’exploitation) sont les paramètres essentiels pour la détermination de la méthode de renforcement de ce bloc.

Enfin et dans le but de protéger la vie humain des habitants de ce bloc, il faut donner à la structure, une meilleure capacité portante pour pouvoir dissiper l’énergie induite par le mouvement sismique et conserver sa résistance de calcul, le renforcement des éléments porteurs de cette structure (chemisage des poteaux et des  poutres ), ou l’introduction des éléments de contreventement(voiles en béton armé)est vivement recommandée .

Pour cela il a été proposé le renforcement de cette structures par des voiles de 1.50m de langueur et de 0.2 m d’épaisseur, qui seront disposés dans les deux sens orthogonaux de la structure d’une façon symétrique afin d’éviter tout risque de torsion selon le plan ci-dessous. Ces voiles seront solidaires aux structures et qui présentent naissance à partir du sol de la fondation.

Le calcul de le période  par la méthode modale spectrale (SAP2000) après l’introduction des ces voiles (la figure ci-dessus) a montré une réduction de 58%(0 ,488 s au lieu de 0 ,84 s)cettedernière est inferieur à la période fondamentale exigé par RPA99/2003.

Fig VIII-1 : Position des voiles